## Sheet1
和田地区实验中学电锅炉和锅炉机组采购清单清单
序号 | 名 称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注
技术参数
1 | Ptc半导体电锅炉 |  | 额定电压：AC380v | 台 | 32 | 因现场设备场地需要，要求炉体外形尺寸不能大于技术参数内尺寸，半导体电锅炉技术及质量要求，见附件1
|  | 120kw | 额定频率：50Hz
额定电流：181A
加热介质：水
出水温度：20℃-80℃
外形尺寸：（L*D*H）(1500*460*1500)mm
进水口管径（DN）：50
出水口管径（DN）：50
进水口材质：304不锈钢
出水口材质：304不锈钢
接口形式：内牙
工作压力（Mpa）：≤0.2
运行方式：智能全自动（plc可编程）
控制方式：就地控制/远程手机、电脑控制
一次进线参数（平方毫米）：95
运输重量（kg）：330
排水阀：DN15
2 | 半导体电锅炉循环泵 | 1.1kw | 额定电压：AC380 | 台 | 64
额定频率：50Hz
额定电流：2.9A
额定流量：20m³/h
额定扬程：12m
最大扬程：16m
电机转速：2900r/min
最大流量：26m³/h
3 | 电锅炉阀门 | DN50铜阀门 | 公称压力：PN1.6MPa | 个 | 198 | 按厂
|  |  | 适用介质：水 |  |  | 家电锅炉型号定铜体
介质温度：≤120℃
材质：黄铜
接口尺寸：DN50
4 | 电锅炉过滤器 | DN50过滤器 | 工作压力：0.75-1.6Mpa | 个 | 32 | 按厂家电锅炉型号定铜体
工作温度：20-120℃
材质：黄铜
接口尺寸：DN50
5 | 电锅炉安装用管件 |  | 304不锈钢 | 组 | 32
6 | 电锅炉安装电缆 | 95mm² | YJV4*95mm²+50mm² | 根 | 32 | 锅炉房室内米，铜缆
7 | 电锅炉安装电缆保护线管或母线槽 |  | 热镀锌钢管 | 根 | 32 | 锅炉房室内米数、含吊筋
规格：200mm*400mm
8 | 电锅炉循环泵用电缆 | 2.5mm² | RVV4*2.5mm² | 根 | 32 | 防水线
9 | 电锅炉循环泵用电缆护线管 |  | 热镀锌钢管 | 根 | 32 | 锅炉与水箱间米数
10 | 不锈钢保温水箱 | 20*2*2（m） | 内：304不锈钢 | 吨 | 80 | 带底座、160mm槽钢
外：201不锈钢
保温材质：阻燃聚氨酯50mm发泡
11 | 管道系统安装接入水箱 |  | 按原有管道尺寸接入 | 项 | 1 | 原有锅炉房管道系统
12 | 原有管道系统增设过滤器两个、阀门4个 |  | 工作压力：0.75-1.6Mpa | 项 | 1 | 循环管道安装水箱前端
工作温度：20-120℃
13 | 安装用辅料 |  |  | 项 | 1
14 | 新锅炉房接入自来水源 |  | PPr水管50mm | 项 | 1 | 设阀门
15 | 供热机组定时控制器 |  | 非标 | 项 | 1
16 | 茶水炉 | 2吨 | CWNS1.4-85-60-(Q) | 台 | 1 | 燃气
17 | 微电脑控制系统 |  | 全自动触摸式 | 套 | 1
18 | 燃烧器（进口利雅路） |  | RS130（漏）DN40 | 台 | 1
19 | 软水箱 |  | 2m3 | 1台 | 1
20 | 烟囱 |  | 400×3=6米 | 套 | 1
21 | 循环泵 |  | Q130H32P、11KW | 台 | 2
22 | 仪表阀门 |  | 工艺管道、阀门、仪 | 套 | 1
23 | 安装费、材料一批 |  | 锅炉房内安装所需 | 套 | 1
24 | 开水箱 |  | 6m³ 不锈钢（达到饮用水级别） | 套 | 1